## אומדן מרודד לאור ביצוע שלב א
כתב כמויות הקמה מרכז הפעלה לב השרון שלב ב'
סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ
99.0001 | אספקה והתקנה של גוף תאורה לד ע"פ בחירת אדריכל בהקצב של עד כ-500ש"ח כולל את כל החומרים והאביזרים האורגינליים לרבות הארכבתם והפעלתם התקינה קומפלט. | יח' | 8 | 500 | 4000
99.0002 | אספקה והתקנה של גלאי הצפה לחיבור לרכזת גילוי אש לדיווח, חיוג והתראה לאיש הקשר אשר הוגדר, כולל חיווט והפעלה מושלם כולל את כל החומרים והעבודות הנדרשות לביצוע קומפלט. | יח' | 2 | 560 | 1120
99.0003 | הקצב עבור הספקה והתקנת מערכת כריזה כולל את כל האביזרים והעבודות הנדרקשות לביצוע התקנה והפעלה מושלם, קומפלט | קומפ | 1 | 8000 | 8000
06.010.0765 | נגיש- דלת עם מילוי 100% פלקסבורד, חד כנפית לפתיחה צירית, במידות 100/210 ס"מ, קנט גושני בכל היקף הכנף, מעטפת הדלת דיקט "סנדוויץ" 5 מ"מ, ציפוי פורמייקה משני צידי הכנף המכסה את הקנט הגושני, 3 צירי ספר, עם חלון רפפה במידות 25/70 ס"מ ומשקוף פח מכופף עובי 2 מ"מ מגולוון וצבוע | יח | 1 | 3850 | 3850
06.020.0040 | יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ' במידות 120/60/90 ס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה P.F, סוקל תחתון סנדוויץ. הארון כולל: 4 מגירות, 2 דלתות פתיחה רגילה, 2 מחיצות, 2 דפנות, 2 מדפים | קומ' | 1 | 2100 | 2100
06.020.0160 | יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ במידות 300/60/90 ס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה P.F, סוקל תחתון סנדוויץ. הארון כולל: 4 מגירות, 6 דלתות פתיחה רגילה, 6 מחיצות, 2 דפנות, 5 מדפים | קומ' | 1 | 5300 | 5300
06.020.0180 | יחידת ארון מטבח עליון עשוי סנדוויץ במידות 300/30/60 ס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה P.F, הארון כולל: 7 דלתות פתיחה רגילה, 5 מחיצות, 2 דפנות, 6 מדפים | קומ' | 1 | 4700 | 4700
06.031.0505 | דלתות לארון חשמל וכיבוי אש מפח מגולוון בעובי 1.25 מ"מ או 1.5 מ"מ לרבות משקוף צבוע, סוגר קפיצי שקוע וגמר צבע בתנור, מורכבות בנישה בנויה. המחיר הינו לדלתות (חד או דו כנפיות) בשטח עד 15 מ"ר (כולל) וכל דלת בשטח מעל 1.5 מ"ר | מ"ר | 11.76 | 1570 | 18463.2
06.033.0065 | נגיש- דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל- 60 דק' לפי ת"י 1212, במידות 110/210 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 1.5 מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, לרבות מחזיר שמן, ידיות מתכת ומנעול צילינדר תקני | יח' | 2 | 5010 | 10020
06.033.0530 | תוספת לדלת פלדה חד כנפית חסינת אש עבור צוהר במידות 40/40 ס"מ | יח' | 1 | 1300 | 1300
06.061.0020 | תוספת למנעול צילינדר עבור מנעול "מאסטר" | יח | 7 | 70 | 490
07.012.0110 | צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 16 מ"מ, דרג 24, מותקנים גלויים או סמויים עם צינור מתעל קוטר 25 מ"מ, לרבות ספחים | מ' | 30 | 79 | 2370
07.012.0632 | מחלקים מפליז לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים מפוליאתילן מצולב לרבות פקקים, מותקן מושלם בתוך ארגז פיברגלס מתאים המשולם בנפרד, קוטר "3/4 מ"מ תבריג קוטר 16 מ"מ, 3 יציאות | יח' | 3 | 119 | 357
07.012.0678 | ארגז מפיברגלס למחלקים (מרכזיה) במידות 40/30/16 ס"מ, כדוגמת "פלגל" או ש"ע, מותקן מושלם בתוך קיר | יח' | 1 | 297 | 297
07.021.0130 | ברז ניל קוטר "3/8 או "1/2 מצופה כרום, לרבות ספח הסתעפות T | יח' | 9 | 77 | 693
07.031.0401 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מ' | 70 | 102 | 7140
07.031.0430 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מ' | 5 | 136 | 680
07.031.0450 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מ' | 4 | 160 | 640
07.034.0045 | מחסומי רצפה 110/50 מ"מ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) עם מכסה/רשת פליז | יח' | 2 | 265 | 530
07.034.0400 | קופסאות בקורת מפוליפרופילן "2/"4 דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פלסטיק | יח' | 2 | 260 | 520
07.034.0420 | מאסף רצפה - נפילה "4 מפוליפרופילן דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פלסטיק | יח' | 1 | 270 | 270
07.041.0081 | נגיש- אסלת נכים מחרס לבן סוג א' דגם "ברקת" או ש"ע, באורך 69 ס"מ ובגובה 50 ס"מ, לרבות מיכל הדחה "מונובלוק", מושב ומכסה קשיח מחובר עם ברגי פלב"מ דגם "חרמון" או ש"ע | יח' | 1 | 2930 | 2930
07.041.0110 | אסלה תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "סמארט" או ש"ע עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה פלסטיק דגם כבד וכל החיזוקים | יח' | 2 | 1930 | 3860
07.041.0210 | מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך קיר גבס (נמדד בנפרד), לאסלה תלויה כדוגמת תוצרת "פלסאון" או ש"ע, לרבות לחצן ניקל/סטן ועיגון ע"י בטון בתחתית מתקן מיכל ההדחה | יח' | 2 | 2100 | 4200
07.041.0300 | עביט שפכים "סלופסינק" מחרס לבן סוג א' או ש"ע, לרבות שפת עץ סבכת פליז מצופה כרום וברז שופך | יח | 1 | 3000 | 3000
07.042.0011 | כיור רחצה תלוי מחרס לבן סוג א' דגם "אוסלו 60" או ש"ע | יח' | 2 | 850 | 1700
07.042.0031 | נגיש - כיור רחצה תלוי מחרס לבן סוג א' דגם "פלמה 51" מעוגל או ש"ע, באורך 49.5 ס"מ, ברוחב 41.8 ס"מ ובגובה 13.2 ס"מ | יח' | 1 | 600 | 600
07.042.0300 | כיור מטבח מחרס לבן סוג א' מותקן מתחת למשטח במידות 60/40 ס"מ, דגם "גל דור" או ש"ע | יח' | 1 | 970 | 970
07.045.0111 | סוללה לכיור להתקנה מהקיר מסדרת "רותם" עם פיה תחתונה קצרה מסתובבת מק"ט 900521 או ש"ע, גימור כרום מותקן מושלם עם כל חומרי העזר | יח' | 2 | 630 | 1260
07.045.0176 | סוללה לקערת מטבח בעמידה, עם פיה ארוכה מסתובבת מסדרת "אלפא" מק"ט 302561 או ש"ע עם מזלף נשלף מצופה כרום, מותקן מושלם, לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר | יח' | 1 | 1540 | 1540
07.045.0342 | נגיש- סוללה לכיור בעמידה עם פיה קצרה קבועה וידית מרפק דגם "גל" מק"ט 305133 או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם | יח' | 1 | 900 | 900
07.046.0047 | משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 3 - קלאסיקו) דגם 6141, 6011, 4601, 4600, 4230, 1111, 4130, 4120, 4030, 4004, 4003 ,4001, 3100, 3001, 2230, 2141, 2030, 2003, 1141 בעובי 2 ס"מ וברוחב מעל 75 ס"מ ועד 85 ס"מ, לרבות עיבוד קנט ישר בעובי המשטח עם פאזה עדינה, עיבוד פתחים לכיור סטנדרטי במידות 40/60 ס"מ בהתקנה תחתונה ולברז "פרח" (ברז מהשיש) | מ"א | 4.35 | 2020 | 8787
07.049.0010 | נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור מים חמים מבודד עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', התקנת הכיור והסוללה (לא כולל אספקה של כיור, ברז או סוללה וברזי ניל אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות קומפלט | קומ' | 4 | 1700 | 6800
07.049.0100 | נקודה לאסלה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור ניקוז לשפכים מ-P.V.C עד 2.0 מ' מותקן גלוי ו/או במעבר קיר ומחובר לצינור איוורור קיים והתקנת אסלה, מיכל הדחה וברז הקיר (לא כולל אספקה של אסלה, מיכל הדחה, ברזים וצינור גמיש אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות, קומפלט | קומ' | 4 | 1820 | 7280
07.077.0100 | מחמם מים מהיר לכיור "אטמור INLEINE" או ש"ע של 3.5 או 5 קו"ט - מותקן בשלמות, לרבות חיבור לנקודת מים ולנקודת חשמל קיימות | יח' | 1 | 960 | 960
07.077.0110 | מחמם מים מהיר לכיור "אטמור INLEINE" או ש"ע בהספק של 7.7 קו"ט - מותקן בשלמות, לרבות חיבור לנקודת מים ולנקודת חשמל קיימות | קומפ | 1 | 1240 | 1240
08.023.0030 | תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה | מ' | 10 | 139 | 1390
08.023.0530 | תעלות מחולקות ברוחב 120 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע | מ' | 10 | 96 | 960
08.023.0655 | תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 100 מ"מ, בעומק 100 מ"מ ובעובי 1 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה | מ' | 30 | 118 | 3540
08.023.0660 | תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 200 מ"מ, בעומק 100 מ"מ ובעובי 1 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה | מ' | 35 | 142 | 4970
08.023.0665 | תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 300 מ"מ, בעומק 100 מ"מ ובעובי 1 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה | מ' | 15 | 165 | 2475
08.023.0670 | תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 400 מ"מ, בעומק 100 מ"מ ובעובי 1 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה | מ' | 6 | 177 | 1062
08.023.0680 | תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 600 מ"מ, בעומק 100 מ"מ ובעובי 1 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה | מ' | 3 | 207 | 621
08.031.0010 | כבלי נחושת מסוג XLPE) N2XY/FR-1) בחתך 3X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 50 | 8.5 | 425
08.031.0030 | כבלי נחושת מסוג XLPE) N2XY/FR-1) בחתך 5X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 50 | 12 | 600
08.031.0090 | כבלי נחושת מסוג XLPE) N2XY/FR-1) בחתך 3X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 50 | 10.9 | 545
08.031.0110 | כבלי נחושת מסוג XLPE) N2XY/FR-1) בחתך 5X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 50 | 15.6 | 780
08.031.0540 | כבלי פיקוד מסוג N2XY/FR-1 בחתך 12X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 50 | 29 | 1450
08.032.0045 | כבלי אלומיניום מסוג XLPE) NA2XY) בחתך 4X70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 60 | 65 | 3900
08.034.0080 | מוליכי נחושת מבודדים בחתך 35 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 50 | 40.4 | 2020
08.035.0009 | מוליכי נחושת גלויים בחתך 10 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 40 | 11.4 | 456
08.035.0010 | מוליכי נחושת גלויים בחתך 16 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 20 | 14.1 | 282
08.036.0080 | מופה מתכווצת לכבל עד 4X120 ממ"ר מוגנת מים | יח' | 1 | 726 | 726
08.037.0510 | כבלים חסיני אש מסוגFE180 E90 NHXH בחתך 5X1.5 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות | מ' | 30 | 20.2 | 606
08.037.0540 | כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 3X2.5 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות | מ' | 20 | 19 | 380
08.038.0310 | כבלי התקנה פנימיים לטלפון (בתוך המבנה) רב-גידיים בעלי 3 זוגות בהתאם לדרישות "בזק" מושחלים בצנרת או בתעלות כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 100 | 6.3 | 630
08.040.0025 | שוחת ביקורת פלסטית להארקה בקוטר 345 מ"מ בתחתית ו- 254 מ"מ בצד העליון, גובה 260 מ"מ, לרבות מכסה, כדוגמת ארכה או ש"ע | יח' | 1 | 280 | 280
08.040.0030 | פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת בחתך 40/4 מ"מ עבור 7 מוליכים | יח' | 1 | 317 | 317
08.040.0035 | פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 400x40x4 מ"מ | יח' | 1 | 495 | 495
08.040.0040 | הארקות יסוד של מבנה. מחיר בהערכה לפי מ"ר שטח קומת היסוד של הבנין | מ"ר | 200 | 13.5 | 2700
08.040.0310 | מהדק הארקה כבד לצנרת מים בקוטר "2 | יח' | 1 | 39 | 39
08.040.0320 | מהדק הארקה כבד לצנרת מים בקוטר עד "3 | יח' | 1 | 45 | 45
08.040.0500 | מהדק קנדי בגודל עד 16 ממ"ר | יח' | 20 | 23 | 460
08.040.0700 | שיפוץ נקודת הארקה או גשר על מוני המים לרבות ניקוי חלודה והחלפת ברגים כנדרש | יח' | 1 | 62 | 62
08.040.0950 | בדיקת קרינה לפי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה, במבנה בשטח עד 50 מ"ר, והגשת דו"ח לרבות נסיעה עד 50 ק"מ | קומפ | 1 | 1580 | 1580
08.061.0134 | מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט עד 3X100A | מ"ר | 5.3 | 3800 | 20140
08.061.0175 | תוספת למבנה לוחות חשמל בסעיפים 08.061.0010-0145 עבור מבנה דגם סיסטם. התוספת הינה 15% למחירי מבני לוחות החשמל | קומפ | 0.15 | 21337 | 3200.55
08.061.0255 | מבנה לוח מפוליאסטר במידות 650X500X250 מ"מ IP65 לרבות דלת ופלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר), תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע | יח' | 1 | 1197 | 1197
08.061.0810 | לוח זמני לאתר בניה 253X אמפר מוגן מים 55IP, בעל 2 פחתים - ראשי 300MA ומשני 30MA מאושר ע'י מכון התקנים וחברת החשמל , לרבות מאז'ים וציוד , דוגמת הדגם CSN18Z225 המשווק ע"י חב' "מולכו" או ש"ע | יח' | 1 | 1850 | 1850
08.062.0070 | מא"ז אופיין C לזרם 40 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 10 | 58 | 580
08.062.0117 | מא"ז אופיין C לזרם עד 6 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 4 | 111 | 444
08.062.0119 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 2 | 102 | 204
08.062.0140 | מא"ז X6A2 עד 10KA 2X32A | יח' | 2 | 150 | 300
08.062.0235 | מא"ז אופיין C לזרם 1 עד 4 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 1 | 242 | 242
08.062.0240 | מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 1 | 192 | 192
08.062.0250 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 6 | 192 | 1152
08.062.0260 | מא"ז אופיין C לזרם 40 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 2 | 222 | 444
08.062.0600 | מגעי עזר למא"ז 1NO+1NC6A | יח' | 2 | 86 | 172
08.062.0620 | סליל הפסקה למא"ז | יח' | 2 | 170 | 340
08.062.0650 | סליל חוסר מתח למא"ז | יח' | 1 | 195 | 195
08.062.0660 | סידור למנעול תליה עבור מא"ז | יח' | 3 | 35 | 105
08.062.0705 | מא"ז 1X4A עד 1X25A עם הגנה מגנטית בלבד | יח' | 4 | 105 | 420
08.063.0064 | מאמ"תים עד 3X40 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה) | יח' | 2 | 830 | 1660
08.063.0065 | מאמ"תים עד 3X63 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה) | יח' | 3 | 840 | 2520
08.063.0242 | מאמ"תים עד 4X100 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה) | יח' | 2 | 1350 | 2700
08.063.0900 | מערכת החלפה אוטומטית הכוללת שני מאמ"תים ממונעים 3X250 אמפר, כושר ניתוק 25KA מותקנים על פלטה מקורית, לרבות סלילי הפסקה, חיגור מכני וחשמלי ומגעי עזר (לא כולל בקר החלפה) | יח' | 1 | 7500 | 7500
08.065.0210 | מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X25 אמפר | יח' | 1 | 158 | 158
08.065.0220 | מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X40 אמפר | יח' | 1 | 280 | 280
08.066.0015 | ממסר פיקוד נשלף - 8 פינים לרבות לד חיווי ולחצן אילוץ | יח' | 1 | 102 | 102
08.066.0020 | בסיס לממסר פיקוד נשלף - 8 פינים | יח' | 1 | 38 | 38
08.066.0050 | ממסר צעד חד קוטבי 16A, דוגמת גוויס או ש"ע | יח' | 4 | 130 | 520
08.066.0210 | ממסר פחת 2X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע | יח' | 14 | 285 | 3990
08.066.0230 | ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע | יח' | 1 | 335 | 335
08.066.0515 | מפסק שעון דיגיטלי יומי עם רזרבה מכנית של 24 שעות (שעון שבת) | יח' | 2 | 380 | 760
08.066.0525 | מפסק שעון אסטרונומי ערוץ אחד | יח' | 2 | 1100 | 2200
08.066.0601 | מגענים תלת קוטביים לזרם עד 25 אמפר 11KW - AC3 | יח' | 1 | 355 | 355
08.066.0607 | מגענים תלת קוטביים לזרם עד 40 אמפר 18.5KW - AC3 | יח' | 1 | 520 | 520
08.066.0615 | מגענים תלת קוטביים לזרם עד 65 אמפר 30KW - AC3 | יח' | 1 | 965 | 965
08.069.0325 | בקר פיקוד קבלים עד 6 דרגות | יח' | 1 | 1500 | 1500
08.069.0378 | ממסר התראה למערכת גילוי אש עם יציאה אחת דוגמת מצג בקרה B 556 - ISO | יח' | 1 | 280 | 280
08.069.0380 | ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 4 יציאות דוגמת מצג בקרה B4 556 - ISO | יח' | 1 | 680 | 680
08.069.0410 | מפסקי פיקוד מטיפוס "פקט" או "טוגל" דו קוטביים 10 אמפר | יח' | 1 | 89 | 89
08.069.0540 | תא פוטו אלקטרי (פוטוצל) ללוח חשמל עם עינית חיצונית IP55 דוגמת תוצרת HAGER המשווק ע'י חב' "מולכו" או ש"ע | יח' | 1 | 580 | 580
08.069.0630 | משנה זרם עד 250/5 אמפר | יח' | 4 | 145 | 580
08.069.0673 | רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים, זרמים, תדר, הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם PLUS- PM172EH (לא כולל משני זרם) | יח' | 1 | 4400 | 4400
08.069.0715 | 3 מנורות סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד | יח' | 1 | 110 | 110
08.069.0740 | רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים (3PH+Oׂ) 100 קילואמפר | יח' | 1 | 2000 | 2000
08.069.0810 | מונה אנרגיה ישיר 63A דיגיטלי תלת פזי עם פולסים | יח' | 1 | 1000 | 1000
08.073.0020 | שקע לטלויזיה דגם "SYSTEM" תוצרת "גוויס" או ש"ע לרבות מכסה ומתאם | יח' | 1 | 60 | 60
08.073.0030 | שקע לטלפון דגם "SYSTEM" תוצרת "גוויס" או ש"ע לרבות מכסה ומתאם | יח' | 1 | 50 | 50
08.073.0060 | לחצן מואר דגם "SYSTEM" תוצרת "גוויס" או ש"ע לרבות מכסה ומתאם | יח' | 2 | 50 | 100
08.073.0090 | דמי גוויס עבור מקום שמור בלוח | יח' | 4 | 3.7 | 14.8
08.073.0100 | תא פוטו-אלקטרי לתאורת חוץ (פוטוסל) 16A IP55 ניתן לויסות 1-120 שניות | יח' | 1 | 189 | 189
08.073.0200 | מפסק זרם פקט 611X אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע | יח' | 11 | 128 | 1408
08.073.0220 | מפסק זרם פקט 3X16 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע | יח' | 3 | 158 | 474
08.073.0510 | לחצן חרום פלסטי עם זכוכית לשבירה תה"ט | יח' | 3 | 315 | 945
08.073.0550 | תיבה עם לחצן הפעלה/הפסקה | יח' | 2 | 147 | 294
08.073.0700 | שעון להפעלת דוד מים + מפסק דו קוטבי, לתיבה מלבנית 4 מקום, להתקנה תה"ט, דגם "סטטוס און", תוצרת "וויסבורד" או ש"ע | יח' | 1 | 525 | 525
08.073.2400 | התקן שקעים שולחני מאלומיניום מאולגן, משולב במשטח עליון של שולחן, במידות 182X221 מ"מ, לרבות תיבת התקנה, פנל פנימי, 2 בתי תקע דגם ישראלי, 2 בתי תקע RJ-45, חיבור AUDIO+VGA, מחבר HDMI | יח' | 2 | 1560 | 3120
08.073.2540 | אינטרלוק 5X32A IP67 תה"ט דוגמת גוויס או ש"ע | יח' | 1 | 650 | 650
08.073.2970 | גלאי נוכחות 360 מעלות בטכנולוגיה כפולה, אינפרה אדום + אולטרה סוני, בהתקנה שקועה או גלויה בתקרה, דגם EN-UT-974i, דוגמת אנלטק בע"מ או ש"ע | יח' | 4 | 890 | 3560
08.083.0350 | שלט הכוונה חרום חד תכליתי או דו תכליתי, תאורת לד 3.2W בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה" דוגמת "געש" דגם "ברק געש" או ש"ע, חד צדדי או דו צדדי, להתקנה שקועה או חיצונית או תליה, מותקן מושלם | יח' | 5 | 260 | 1300
08.083.2230 | גוף תאורת מילוט לד 3W להתקנה חיצונית, לזמן פעולה של 180 דקות בחירום, כדוגמת געש - יאיר לד מילוט חיצוני DALI דגם D 5Z04010 או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 12 | 380 | 4560
08.085.0078 | גוף תאורה פרופיל עשוי אלומיניום להתקנה חיצוני/שקוע/תלוי עם או בלי שולים רוחב עד 95/75 מ"מ, גובה 75 מ"מ, כולל: כיסוי פרספקס חלבי, פקקי צד, קליפסים, מערכת תאורה לד 36W 6500LM למטר אורך, CRI85, קיים 3000k,4000k,6000k, דרייבר מובנה, מק"ט ELX2611 דוגמת "ecoled" או ש"ע, מותקן מושלם | מ' | 60 | 698 | 41880
08.085.0170 | גוף תאורה פרוז'קטור לד 150W מוגן מים 65IP 220V בעל פיזור חום יעיל, גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת, High Power COB Led מק"ט EL200232 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 8 | 574 | 4592
08.085.0700 | גוף תאורה מאלומיניום להתקנה שקועה בתקרה דוגמת "געש פיקסלד 225" דגם "5531F55" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם | יח' | 16 | 360 | 5760
08.085.0816 | גוף תאורת לד מוגן מים 1180 מ"מ 36w IP65 דוגמת " געש נועם לד אטום"או ש"ע מק"ט 5Z00572, מותקן מושלם | יח' | 10 | 240 | 2400
08.091.0010 | נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות וו תליה | נק' | 110 | 159 | 17490
08.091.0050 | נקודת מאור מושלמת במעגל תלת פזי (עם 5 או 6 מוליכים) לרבות צינורות בהתקנה סמויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז' כדוגמת ע"י "ארכה" או ש"ע, לרבות מוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות וו תליה | נק' | 2 | 182 | 364
08.091.0120 | תוספת לנקודת מאור עבור אביזר מ"ז "גוויס" דגם "SYSTEM" או ש"ע | יח' | 2 | 23 | 46
08.092.0010 | נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם | נק' | 60 | 156 | 9360
08.092.0030 | תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט או תה"ט | יח' | 20 | 23 | 460
08.092.0070 | תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים 2.5 ממ"ר | יח' | 55 | 33 | 1815
08.092.0080 | תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים | יח' | 11 | 20 | 220
08.092.0200 | עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת ע.ד.א. פלסט דגם D14 לרבות: 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 2 אביזרים A16 דגם ישראלי, 1 נקודת תקשורת מושלמת בכבל CAT-5E כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות, 1 נקודת טלפון מושלמת כולל אביזר דגם בזק וכבל מחובר בשני הצדדים | יח' | 15 | 690 | 10350
08.092.0230 | עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת ע.ד.א. פלסט דגם D18 לרבות: 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 2 אביזרים A16 דגם ישראלי לחשמל רשת, 1 נקודת בית תקע A16 עם 2 אביזרים דגם ישראלי ל-UPS, 2 נקודות תקשורת מושלמות בכבל CAT-5E כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות, 2 נקודות טלפון מושלמות כולל אביזר דגם בזק וכבל מחובר בשני הצדדים | יח' | 15 | 1340 | 20100
08.093.0110 | נקודה למזגן עם מגען, לרבות לחצני הפעלה/הפסקה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 ממ"ר בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע | נק' | 12 | 395 | 4740
08.093.0150 | נקודה למזגן (תלת פזי) בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 1.5X5 ממ"ר בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם בריטי | נק' | 3 | 296 | 888
08.093.0192 | תוספת לנקודת מזגן תלת פזי, עבור מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר | יח' | 3 | 50 | 150
08.093.0475 | נקודת טרמוסטט בכבלים ו/או מוליכים 1.5 ממ"ר בכמות כנדרש לרבות צינור וחיבור הטרמוסטט שיסופק ע"י אחרים | נק' | 15 | 116 | 1740
08.093.0500 | נקודת טלפון מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל טלפון 3 זוגות לפחות מושחל ומחובר קומפלט, הקו מהתה"ר ו/או התה"מ עד הנקודה וכן אביזר סיום לפי דרישות "בזק", דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, הכל מושלם לרבות מחברי קורונה ומגשרים | נק' | 2 | 158 | 316
08.093.0510 | תוספת לנקודת טלפון עבור אביזר "גוויס" דגם "SYSTEM" או ש"ע | יח' | 2 | 13 | 26
08.093.0590 | נקודת טלויזיה מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה לרבות תיבות הסתעפות וכבל קואקסיאלי לפי דרישות חברת הטלויזיה המקומית ואביזר סיום דוגמת "גוויס" דגם "SYSTEM" או ש"ע | נק' | 1 | 203 | 203
08.093.0610 | תוספת לנקודת הכנה לטלויזיה עבור אביזר "גוויס" דגם "SYSTEM" או ש"ע | יח' | 1 | 14 | 14
08.093.0720 | נקודת תקשורת אחודה מושלמת CAT-6A עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל CAT-7 מסדרת כבלי GIGA המותאם לעבודה בקצב 10G לרבות אביזר כנדרש וחיבור הנקודה בשני הקצוות | נק' | 10 | 312 | 3120
08.093.0730 | נקודת ADSL מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל 3 זוגות לפחות מושחל ומחובר קומפלט וכן אביזר סיום דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע | נק' | 2 | 160 | 320
08.097.0020 | בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 250X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות | קומפ | 1 | 2050 | 2050
08.097.0042 | בדיקת חוזרת למתקן חשמלי ע"י בודק מוסמך לאחר תיקון הליקויים | קומפ | 1 | 500 | 500
08.097.0045 | בדיקת דיזל גנרטור ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות, סיוע לבודק בעריכת המדידות והגשת טופס בדיקה למשרד האנרגיה וקבלת אישורים | קומפ | 1 | 1200 | 1200
08.097.0050 | סריקה תרמוגרפית לאיתור ליקויים במערכות חשמל והגשת דו"ח מפורט. הסריקה תבוצע בליווי וסיוע של קבלן החשמל או חשמלאי נציג המזמין. המחיר הינו קומפ' עבור סריקה של עד 5 לוחות - עבור כל הלוחות (כל לוח עד 2 תאים) | קומפ | 1 | 840 | 840
08.098.0032 | ציפוי כבלי חשמל בחומר עמיד באש עד שעתיים, מעל ארונות חשמל או לפני ואחרי מעבר תקרות או קירות אש, הציפוי בהתזה או במריחה של מסטיק אלסטומרי חסין אש ייעודי מסוג "CABLE SPRAY" או "JBK ACRYLIC" או "PILOCOAT INTUMESCENT" או "FLAMMOTECT-A" ש"ע. המדידה לפי מ"ר השטח המטופל | מ"ר | 1 | 300 | 300
09.011.0010 | טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים | מ"ר | 286.76 | 100 | 28676
10.031.0042 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ או 25/50 ס"מ או 45/45 ס"מ או 50/50 ס"מ או 60/60 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 191.97 | 242 | 46456.74
10.031.0043 | שיפולים לריצוף כמפורט בסעיף 10.031.0042, בגובה 7,10 ס"מ | מ"א | 159.8 | 43 | 6871.4
10.050.0013 | חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 30/60 ,20/50 ,20/20 ,10/30 ס"מ, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 40.93 | 367 | 15021.31
11.011.0220 | צבע "סופרקריל 2000" או ש"ע על טיח פנים או גבס, במריחה או בהתזה, לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל 2000" או ש"ע | מ"ר | 562.22 | 33 | 18553.26
11.011.0710 | צבע מגן נגד עובש ופטריות "סופרקריל אקרינול" או ש"ע על טיח פנים ב-3 שכבות | מ"ר | 7.31 | 35 | 255.85
12.011.0350 | חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל "בלגי" 7300 או ש"ע, בשטח מעל 2.0 מ"ר ועד 3.0 מ"ר | מ"ר | 10.5 | 1960 | 20580
12.011.0355 | חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל "בלגי" 7300 או ש"ע, בשטח מעל 3.0 מ"ר ועד 4.0 מ"ר | מ"ר | 20.02 | 1770 | 35435.4
12.012.0300 | חלון נגרר אגף על אגף של 3 אגפים ב-3 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל בלגי 7300 או ש"ע, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר | מ"ר | 1.68 | 1770 | 2973.6
12.012.0570 | חלון נגרר אגף על אגף של 4 אגפים ב- 2 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל קלאסי 9000 או ש"ע, בשטח מעל 5.0 מ"ר ועד 7.0 מ"ר | מ"ר | 6.65 | 1520 | 10108
12.016.0420 | חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל אופיס 5500 או ש"ע, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 1.8 מ"ר | יח' | 3 | 2450 | 7350
12.016.0620 | חלון קבוע כדוגמת קליל קלאסי 4500 או ש"ע, בשטח מעל 2.0 מ"ר ועד 3.0 מ"ר | יח' | 4 | 2200 | 8800
12.016.0770 | חלון קבוע מחולק ל-3 אגפים, כדוגמת קליל קלאסי 4500 או ש"ע, בשטח מעל 2.0 מ"ר ועד 3.0 מ"ר | יח' | 1 | 3580 | 3580
12.053.0520 | דלת ציר שני אגפים מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל באוהאוס 5600 או ש"ע, בשטח מעל 3.0 מ"ר ועד 4.0 מ"ר | מ"ר | 14.7 | 3320 | 48804
12.062.0015 | ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע וזכוכית 6 מ"מ מחוסמת, כדוגמת קליל 4900 או ש"ע | מ"ר | 7.98 | 2030 | 16199.4
12.066.0010 | תריס (רפפה) קבוע לשחרור עשן ואיוורור דגם "GM" או ש"ע, עשוי משלבי אלומיניום בעובי 2.0 מ"מ, לרבות מסגרת וצבע לבן בתנור. המחיר הינו לתריס בשטח עד 1.0 מ"ר | יח' | 1 | 730 | 730
12.067.0160 | רשת יתושים קטנה מפיברגלס, עבור חלון הזזה (הרשת על חצי הפתח) לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן במידות 40/15 מ"מ, מותקנת על מסילה קיימת במשקוף החלון, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר. המדידה לפי שטח הרשת | מ"ר | 20.46 | 412 | 8429.52
12.067.0310 | רשת יתושים קבועה לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן במידות מעל 1.0 ועד 1.5 מ"ר וניתנת לפירוק | יח | 5.05 | 430 | 2171.5
12.068.0226 | תוספת עבור זכוכית מחוסמת 10 מ"מ במקום זכוכית 6 מ"מ שקופה | מ"ר | 73.61 | 236 | 17371.96
12.070.0300 | מאחז יד מאלומיניום דגם "אינוקס" דמוי נירוסטה תוצרת "טרלידור" או ש"ע בקוטר 40 מ"מ ומרחק של 4.5 ס"מ מהקיר, לרבות רוזטות לכיסוי החיבור | מ"א | 39.32 | 380 | 14941.6
12.072.0050 | מסתור כביסה מאולגן/צבוע מפרופילי אלומיניום משופעים 70/40 מ"מ, מרווח אור 50 מ"מ, גוון RAL, בהתקנה רציפה ואחידה (מתלי כביסה נמדדים בנפרד) | מ"ר | 36.27 | 275 | 9974.25
15.01.0010 | יחידת מיזוג אויר מיני מרכזית כדוגמת Smart 40T מדגם ELECTRA תוצרת Compact או ש"ע מאושר לתפוקת קירור וחימום לקרור 36,000 BTU/H של במשאבת חום, תלת פאזית , תלייה אל התקרה, חיבורי תעלות, חיבור לחשמל ופיקוד, חיבורי צנרת וחיבור לניקוז , שלט חוטי על הקיר ומפסק בטחון מוגן מים בסמוך ליחי' העיבוי | יח' | 1 | 11500 | 11500
15.01.0020 | אספקה והתקנה מושלמת של מזגן מפוצל מטיפוס עילי ,כדוגמת תוצורת אלקטרה מדגם 160 MAGIC או ש"ע מאושר לתפוקת של H/BTU 400,12 חד פאזי לקרור וחימום במשאבת חום, חיבור לחשמל ופיקוד, חיבורי צנרת גז וחשמל וחיבור לניקוז. | יח' | 2 | 3100 | 6200
15.01.0030 | אספקה והתקנה מושלמת של מזגן מפוצל מטיפוס עילי ,כדוגמת תוצורת אלקטרה מדגם 240 MAGIC או ש"ע מאושר לתפוקת של H/BTU 100,18 חד פאזי לקרור וחימום במשאבת חום, חיבור לחשמל ופיקוד, חיבורי צנרת גז וחשמל וחיבור לניקוז. | יח' | 9 | 2900 | 26100
15.01.0040 | יחידת טיפול באויר 100 %אויר צח לתפוקת קירור של 0TR.5 כדוגמת תוצרת יוניק או ש"ע מאושר גז ירוק 410-R תוספת 6 ש/ע לסוללת מאייד CFM 1000 ,ללא גופי חימום חשמליים.הזנת חשמל למעבה בהספק של 0KW.9 ,תלת פזי, תלייה אל התקרה, חיבורי תעלות, חיבור לחשמל ופיקוד, חיבורי צנרת וחיבור לניקוז , שלט חוטי על הקיר. | יח' | 1 | 12000 | 12000
15.01.0050 | מפוח צנטריפוגלי IN LINE Silent ליניקה עומד סטטי 20 מ"מ,, לספיקת אויר 300cfm חד פאזי, לרבות חיבורי חשמל ופיקוד ותריס אל חוזר | יח | 1 | 1000 | 1000
15.01.0060 | צנרת גז, חשמל ופיקוד לחיבור בין מאייד ליחידת עיבוי למזגנים מפוצלים עילי/מיני מרכזית ויחי א.צח כולל שרוול אטימה על הגג, לרבות בידוד לצנרת, למזגן מפוצל מכל סוג ודגם מדוד בתוואי בין יחידות | מ"א | 165 | 170 | 28050
15.02.0010 | מפזר אויר תקרתי מאלומיניום עם וסת כמות אוויר מסוג מחליף פלטה במידות צוואר 12"X12" | יח' | 5 | 200 | 1000
15.02.0020 | מפזר אויר תקרתי מאלומיניום עם וסת כמות אוויר מסוג מחליף פלטה במידות צוואר " 6"X6" | יח | 11 | 200 | 2200
15.02.0030 | תריס אויר חוזר מאלומיניום משוך עם מסנן אוויר במידות צוואר של 60x60 ס"מ | יח | 1 | 440 | 440
15.02.0040 | תריס יניקת אוויר מאלומניום במידות צוואר בקוטר "6 | יח | 2 | 200 | 400
15.02.0050 | תעלות אויר מפח מגולוון ללחץ נמוך/בינוני מרובעות בעובי מתאים לחתך התעלה לפי המפרט הכללי , לרבות מיתלים וחיזוקים מדפים מפלגים בהתפצלויות וחיבורים גמישים. | מ"ר | 470 | 170 | 79900
15.02.0060 | 1" בידוד אקוסטי פנימי | מ"ר | 460 | 50 | 23000
15.02.0120 | מגוף פרפר ידני בקוטר "8 פלדה לרבות ערכת אוגנים | יח | 1 | 1600 | 1600
15.02.0130 | וונטה צירית בקוטר "4 לספיקת אויר של 100סי.אף.אמ , נגד לחץ סטטי של 10 מ"מ לרבות תריס אל חוזר | יח | 1 | 800 | 800
15.03.0010 | אספקה והתקנה מושלמת של מערכת איוורור וסינון סמויה דגם 30-HIDDEN משתלבת בתקרה לספיקה של 180 מק"ש במצב סינון ו360 -מק"ש במצב איוורור. תוצרת תיבת נח. | קומ | 1 | 14700 | 14700
15.04.0010 | מעמד או מתלה פלדה מגולוון ליחידת עיבוי של יחידת אוויר צח לרבות מרצפות רחוב במידות 30X30X5 ס"מ, סורג ומנעול רב בריח. | יח | 12 | 450 | 5400
15.04.0020 | הפעלה,הרצה,בדיקת לחצים וזרמי עבודה ,תיק מתקן, תוכניות עדות וויסות כמויות אוויר במפזרי אוויר, הוראות והפעלה ואחזקה ברמת מפעיל פשוט בשלושה העתקים. | קומ' | 1 | 3000 | 3000
15.04.0030 | ספר מתקן ב-3 עותקים לכל מתקני מיזוג | קומ' | 1 | 1000 | 1000
15.04.0040 | בדיקת מכון התקנים | קומ' | 1 | 5000 | 5000
22.011.0020 | מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 95-100 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד) | מ"ר | 167.98 | 200 | 33596
22.011.0210 | חיפוי קירות בלוח גבס בעובי 12.5 מ"מ ע"י הדבקה בפלסטר ללא קונסטרוקציה ובידוד, הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה | מ"ר | 68.28 | 159 | 10856.52
22.011.0500 | תוספת עבור לוח גבס עמיד מים (ירוק) או חסין אש (ורוד) במקום לוח גבס רגיל - (בצד אחד) | מ"ר | 45.28 | 10 | 452.8
22.011.2050 | תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר זכוכית עטוף פלא"ב בעובי "2 במשקל 24 ק"ג/מ"ק | מ"ר | 167.98 | 37 | 6215.26
22.011.3121 | תוספת עבור מתקנים לאביזרים כבדים במשקל עד 100 ק"ג בין הניצבים ברוחב 60 ס"מ במחיצות גבס | יח | 8 | 270 | 2160
22.021.0039 | תקרת צמר זכוכית חצי שקועה מסוג פיקוס E ' גודל אריח 60/60 ו-120/60 | מ"ר | 13.32 | 230 | 3063.6
22.021.0043 | תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים חצי שקועים דגם "פיין סטרטוס" או ש"ע, 0.55=NRC, אריח במידות 60/60 ס"מ או 61/61 ס"מ, בעובי 16 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 52 ש''ח/מ''ר) | מ"ר | 69.36 | 198 | 13733.28
22.022.0040 | תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים מחוררים, ברוחב 30 ס"מ ובעובי 0.6 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, לרבות פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש) | מ"ר | 9.9 | 230 | 2277
22.025.0010 | תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.5 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') | מ"ר | 32.64 | 230 | 7507.2
22.025.1010 | פתח שירות נסתר מסוג "אלוטופ" דגם "REVO-A" דוגמת "אורבונד" או מסוג "RUG SAMIN" דוגמת "טמבור" או ש"ע, או ש"ע במידות 60/60 ס"מ | יח' | 4 | 430 | 1720
22.026.0027 | סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ באותו מפלס או בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 20 ס"מ עד 40 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה | מ"א | 94.12 | 183 | 17223.96
22.026.0028 | סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ באותו מפלס או בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 40 ס"מ עד 60 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה | מ"א | 44.6 | 210 | 9366
22.026.0029 | סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ באותו מפלס או בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 60 ס"מ עד 100 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה | מ"א | 5.75 | 240 | 1380
22.026.0110 | סגירה מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ בחתך "ח" לכיסוי צנרת אופקית ו/או אנכית מלוחות גבס עמיד מים (ירוק) בעובי 12.5 מ"מ, לרבות קונסטרוקציה הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה, בפריסה ברוחב עד 100 ס"מ | מ"א | 3.2 | 250 | 800
22.041.0010 | מערכת מחיצות לשרותים הכוללת יחידה אחת מחיצה ברוחב 150 ס"מ ויחידה אחת חזית התא ברוחב 100 ס"מ: המחיצות עשויות מלוחות ''פנוליק'' (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי 12 מ''מ, אנטי ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. חזית התא ברוחב 100 ס''מ, לרבות דלת ברוחב 60 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת. גובה המערכת 15 ס''מ מהרצפה עד לגובה 202 ס''מ מהרצפה עם פרזול מנירוסטה. מחיר המערכת כולל מחיצה אחת וחזית דלת | קומ' | 3 | 2800 | 8400
22.041.0070 | נגיש- חזית דלת לשרותי נכים ברוחב 130 ס''מ, לרבות דלת ברוחב 90 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת, עשויה לוחות ''פנוליק'' (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי 12 מ''מ גובה החזית 15 ס''מ מהרצפה עד לגובה 202 ס''מ מהרצפה עם פרזול מנירוסטה | קומ' | 1 | 2280 | 2280
22.042.1800 | מדבקה/התזת חול בדוגמא סטנדרטית | מ"ר | 9.7 | 156 | 1513.2
30.011.0010 | מחזיק נייר פתוח ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם | יח' | 3 | 138 | 414
30.011.0540 | נגיש- ידית אחיזה 60 ס"מ ממתכת מצופה כרום, להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 | יח' | 1 | 286 | 286
30.011.0550 | נגיש- מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60 עד 75/75 ס"מ, ממתכת מצופה כרום, ניקל אופלסטיק לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3, מותקן מושלם | יח' | 1 | 640 | 640
30.011.0560 | נגיש- מאחז יד מתרומם לשרותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 73-90 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות, עשויה ממתכת, צבועה/מצופה כרום, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 | יח' | 1 | 950 | 950
30.011.3046 | מתקן לנייר ניגוב ידיים מפלב"מ 304 (נירוסטה) במידות 276/386/98 מ"מ, דגם "PB 251" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 2 | 450 | 900
30.011.3105 | נגיש- מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 30 ס"מ ורוחב 15 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3, מותקן מושלם | יח' | 1 | 340 | 340
30.011.3202 | מתקן לסבון מלבני (אופקי או אנכי) במידות 210/120/125 מ"מ או 120/210/125, נפח 1 ליטר מפלב"מ 304 (נירוסטה), התקנה על הקיר, דגם "PB 6542" או "PB 6562" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע | יח | 3 | 382 | 1146
30.011.5020 | מראה מרובעת במידות 60/60 ס"מ ובעובי 6 מ"מ לרבות תופסנים בגוף המראה | יח' | 2 | 400 | 800
30.011.5090 | נגיש- מראה מפלב"מ (נירוסטה) מלוטש (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 (חלק תחתון 90 ס"מ מהרצפה) | יח' | 1 | 520 | 520
30.050.0710 | וילון גלילת האפלה תוצרת "DOMUS" או ש"ע מבד יציב, עשוי 100% פוליאסטר עם ציפוי אלומיניום (100%) המונע כניסת אור באופן מלא וחוסם קרניי UV. עובי הבד 0.75 מ"מ עם טכנולוגית חיתוך אולטרה-סוניק למניעת פרימת הבד. הפעלה ידנית ע"י מנגנון שרשרת/ מנגנון HD, לרבות מגבילי גובה להתאמת הגובה המבוקש. הבד מותקן על גבי צינור אלומיניום מחוזק בקוטר 38-50 מ"מ ובחלקה התחתון של הרשת קיימת משקולת | מ"ר | 57.24 | 280 | 16027.2
30.050.0810 | תוספת לוילונות גלילה עבור מנוע "DOMUS RTS" או ש"ע, חשמלי 220 וולט להפעלה ע"י שלט (מקלט פנימי). צינור, סט מתאמים לגלילה חשמלית וכמות שלטים מבוקשת יחושבו בנפרד לפי כמות ומידות עד לרוחב 440 ס"מ וגובה 550 ס"מ. המחיר אינו כולל נקודת חשמל וחיבור המנועים למערכת החשמל | יח | 9 | 1500 | 13500
34.012.0020 | גלאי עשן אופטי (למערכת ADDRESSABLE - ממוענת) | יח' | 22 | 360 | 7920
34.012.0035 | גלאי עשן לתעלת מיזוג אוויר לרכזת ממוענת | יח' | 1 | 790 | 790
34.012.0050 | לחצן אזעקה למערכת ממוענת | יח' | 1 | 370 | 370
34.012.0053 | לחצן הפעלת כיבוי "פעולה כפולה" לרכזת ממונעת | יח' | 1 | 410 | 410
34.012.0070 | צופר אזעקה להתקנה פנימית | יח' | 1 | 340 | 340
34.012.0075 | צופר נצנץ אזעקה להתקנה פנימית | יח' | 1 | 420 | 420
34.012.0080 | צופר אזעקה להתקנה חיצונית מוגן מים | יח' | 1 | 500 | 500
34.012.0085 | נצנץ אזעקה להתקנה פנימית | יח' | 2 | 310 | 620
34.012.0100 | אלקטרומגנט לדלת אש לרבות לחצן שחרור מקומי, ספק כח וממסר יציאה עם כתובת | יח' | 2 | 510 | 1020
34.012.0110 | ספק הרחבה לרכזת ממוענת | יח' | 1 | 4500 | 4500
34.012.0130 | תוספת כרטיס 250 כתובות לרכזת ממוענת | יח' | 1 | 3200 | 3200
34.012.0300 | מנורת סימון אזעקת אש לרכזת ממוענת | יח' | 4 | 120 | 480
34.012.0780 | בדיקת מכון התקנים לרבות אגרה ולווי בודק, מחיר עד לי"ע של בודק | יח' | 1 | 4200 | 4200
34.020.0010 | מערכת כיבוי אש אוטומטית ללוח חשמל בנפח עד 5 מ"ק הכוללת: מיכל גז NAFS III או FM200 ומילוי גז במיכל, נחירי התזה, צנרת בין הנחירים והמיכל וחווט | קומפ | 1 | 6400 | 6400
34.020.0040 | מערכת כיבוי אוטומטי בהצפה בגז בחדר תקשורת בנפח כ-13 מ"ק לרבות מיכל עם 9 ק"ג גז FM200, צנרת פיזור סקדיול 40, נחירי פיזור, לחצן שחרור ידני וכל יתר הדרוש קומפלט | קומפ | 1 | 13000 | 13000
|  | סה"כ לפני מע"מ |  |  | 1116968.36
|  | סה"כ כולל מע"מ |  |  | 1306852.9812
Note on A5: פריט קט.שירות תקני
Note on B5: טקסט קצר
Note on C5: יחידת מידה בסיסית
Note on E5: מחיר נטו
Note on F5: מחיר נטו